| l.p. | Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych | model | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator Daikin typu VRV - urządzenie ścienne | FXAQ20P | 24 |
| 2. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ25P | 2 |
| 3. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ40P | 1 |
| 4. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ50P | 3 |
| 5. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ63P | 1 |
| 6. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ100P9 | 1 |
| 7. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ32P9 | 3 |
| 8. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ40P9 | 2 |
| 9. | klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ50P9 | 1 |
| 10. | Klimatyzator Daikin typu VRV-urządzenie sufitowe | FXFQ63P9 | 1 |
| 11. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ80P9 | 1 |
| 12. | Klimatyzator Daikin VRV - odzysk ciepła (nr ser. 6104857) | REMQ12P8Y1B | 1 |
| 13. | Klimatyzator Daikin VRV - odzysk ciepła (nr ser. 6105014) | REMQ16P8Y1B | 1 |
| 14. | Klimatyzator Daikin VRV - odzysk ciepła (nr ser. 5102331) | ERQ250A7W1B | 1 |
| 15. | Klimatyzator Trane ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter z jednostka zewnętrzną (nr ser. UCV 106626, UCV 106627) | UJACO115A | 2 |
| 16. | Klimatyzator Trane ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter z jednostka zewnętrzną (nr ser. UCV 106629, UCV 106630) | UJACO135A | 2 |
| Klimatyzator Trane ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter z jednostką zewnętrzną (nr ser. UCV 106628) – tylko przegląd i konserwacja |  |  | 1 |

| l.p. | Czynności kontrolne i serwisowe urządzeń DAIKIN systemu klimatyzacji* | ilość urządzeń | Wykonano |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |  |
| 1. | Czyszczenie obudowy oraz przedniego panelu. |  |  |  |  |
| 2. | Czyszczenie i odkażenie filtra powietrza. |  |  |  |  |
| 3. | Odkażenie przeciwgrzybiczne urządzenia. |  |  |  |  |
| 4. | Skontrolowanie instalacji odprowadzającej skropliny, sprawdzenie drożności i wyczyszczenie. |  |  |  |  |
| 5. | Sprawdzenie szczelności instalacji chłodzenia. |  |  |  |  |
| 6. | Mycie tacy skroplin środkiem grzybobójczym. |  |  |  |  |
| 7. | Skontrolowanie i czyszczenie zewnętrznych szaf sterowniczych. |  |  |  |  |

| l.p. | Czynności kontrolne i serwisowe urządzeń TRANE systemu klimatyzacji* | ilość urządzeń | Wykonano |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |  |
| 1. | Przegląd i czyszczenie podzespołów parownika lub wymiana zbiornika. |  |  |  |  |
| 2. | Wyjęcie, wyczyszczenie i wymiana filtra wewnątrz złącza zaworu elektromagnetycznego. |  |  |  |  |
| 3. | Wyjęcie zespołu upustowego zaworu elektromagnetycznego, oczyszczenie miejsca przepływu wody i usunięcie cząstek kamienia z syfonu ściekowego. |  |  |  |  |
| 4. | Wyczyszczenie lub wymiana filtra powietrza. |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola wizualna zewnętrznych skraplaczy i oczyszczenie ich. |  |  |  |  |
| 6. | Kontrola ciśnienia medium chłodniczego i w razie potrzeby uzupełnienie. |  |  |  |  |
| 7. | Kontrola poprawności działania urządzeń sterujących i automatyki. |  |  |  |  |
| 8. | Odkurzenie i wyczyszczenie urządzenia wewnątrz. |  |  |  |  |
| 9. | Wyczyszczenie filtra zaworu doprowadzającego wodę do urządzenia. |  |  |  |  |
| 10. | Wyjęcie, oczyszczenie i wymiana filtra umieszczonego wewnątrz złącza zaworu elektromagnetycznego. |  |  |  |  |
| 11. | Wyjęcie zespołu upustowego zaworu elektromagnetycznego, oczyszczenie miejsca przepływu wody i usunięcie cząstek kamienia z syfonu ściekowego. |  |  |  |  |
| 12. | Przegląd złączy przewodu napełniania i przewodu ściekowego. |  |  |  |  |

| l.p. | Wykaz urządzeń wentylacyjnych | model | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna VENTUS wraz z automatyką nr. Fab. 8-110-12-2021-00163i8-110-12-2021-00164 | VS21 | 2 |
| 2. | Centrala wentylacyjna VENTUS wraz z automatyką nr. Fab. 8-110-12-2030-00114 | VS30 | 1 |
| 3. | Centrala wentylacyjna VENTUS wraz z automatyką nr. Fab. 8-110-121-2040-00117 | VS40 | 1 |

| l.p. | Czynności kontrolne dla urządzeń wentylacyjnych* | ilość urządzeń | wykonano |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |  |
| 1. | Kontrola stopnia zanieczyszczenia czerpni i wyrzutni powietrza, czyszczenie i ewentualne usunięcie drobnych uszkodzeń. |  |  |  |  |
| 2. | Kontrola stopnia zanieczyszczenia filtrów, czyszczenie filtrów lub ewentualna wymiana. |  |  |  |  |
| 3. | Kontrola stanu technicznego i czystości wentylatorów, oczyszczenie i konserwacja- należy wykonać dla jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola i czyszczenie skraplaczy. |  |  |  |  |
| 5 . | Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła. |  |  |  |  |
| 6. | Kontrola stanu przewodów cieczowych i gazowych oraz ich izolacji cieplnej. |  |  |  |  |
| 7. | Kontrola instalacji odprowadzającej skropliny, sprawdzenie drożności i oczyszczenie. |  |  |  |  |
| 8. | Kontrola połączeń elektrycznych i uziemiających wraz z pomiarem napięć zasilających i prądów pobieranych przez pracujące urządzenie. |  |  |  |  |
| 9. | Kontrola stopnia zanieczyszczenia jednostek zewnętrznych – czyszczenie i ewentualne usunięcie drobnych usterek. |  |  |  |  |
| 10. | Kontrola ciśnienia medium chłodzącego i ewentualne uzupełnienie. |  |  |  |  |
| 11. | Kontrola poprawności działania urządzeń sterujących i automatyki. |  |  |  |  |
| 12. | Sprawdzenie skuteczności chłodzenia – pomiar temperatury na wylocie z jednostki wewnętrznej. |  |  |  |  |
| 13. | Wykonanie ruchu próbnego urządzeń po wykonanych czynnościach serwisowych. |  |  |  |  |

| l.p. | Czynności serwisowe dla urządzeń wentylacyjnych* | ilość urządzeń | wykonano |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |  |
| 1. | Czyszczenie przepustnicy. |  |  |  |  |
| 2. | Sprawdzenie szczelności przepustnicy po jej zamknięciu. |  |  |  |  |
| 3. | Sprawdzenie stanu lamel nagrzewnicy. |  |  |  |  |
| 4. | Czyszczenie nagrzewnicy. |  |  |  |  |
| 5. | Odpowietrzenie nagrzewnicy. |  |  |  |  |
| 6. | Sprawdzenie nastaw termostatu przeciwzamrożeniowego. |  |  |  |  |
| 7. | Sprawdzenie zaworu regulacyjnego nagrzewnicy. |  |  |  |  |
| 8. | Sprawdzenie czy kapilara termostatu jest trwale zamocowana do obudowy nagrzewnicy. |  |  |  |  |
| 9. | Sprawdzenie stanu lamel chłodnicy. |  |  |  |  |
| 10. | Wyczyszczenie chłodnicy. |  |  |  |  |
| 11. | Sprawdzenie drożności instalacji odpływowej skroplin. |  |  |  |  |
| 12. | Sprawdzenie i wyczyszczenie obrotowego wymiennika ciepła. |  |  |  |  |
| 13. | Sprawdzenie motoreduktora obrotowego wymiennika ciepła czy nie jest przeciążony. |  |  |  |  |
| 14. | Sprawdzenie stanu szczotek uszczelniających wymiennika ciepła |  |  |  |  |
| 15. | Sprawdzenie wszystkich śrub mocujących elementy konstrukcyjne silników i wentylatorów oraz połączeń elektrycznych silników i sterownicy centrali |  |  |  |  |
| 16. | Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów |  |  |  |  |
| 17. | Kontrola i wyczyszczenie zewnętrznej jednostki oraz wyczyszczenie wszystkich sekcji |  |  |  |  |
| 18. | Odkurzenie pomieszczenia w którym znajdują się centrale VTS |  |  |  |  |
| 19. | Czyszczenie, mycie, dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych. |  |  |  |  |
| 20. | Czyszczenie i konserwacja osłon zewnętrznych i obudów. |  |  |  |  |

*wszelkie czynności muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, DTR i zaleceniami producenta.